## Actividades
UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL CALI | [5 empty] | RESEÑA
PLAN DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO ANUAL - SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO | META | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | FRECUENCIA | MES | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA HIDROSANITARIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN OPORTUNA Y PLANIFICADA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONTRIBUYENDO AL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. | GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADAS Y DE LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL SISTEMA HIDROSANITARIO, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN MATERIA DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LOGÍSTICA, Y PROCURANDO PREVENIR FALLAS, FUGAS, PÉRDIDAS DE AGUA Y AFECTACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | 1 | REVISIÓN Y ENCENDIDO DEL SISTEMA DE BOMBEO A PRESIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO. | ISCO | DIARIO
|  | 2 | REVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS CONTADORES DE AGUA DEL ACUEDUCTO. | ISCO | DIARIO
|  | 3 | RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL CAMPUS. | ISCO | DIARIO
|  | 4 | MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE Y pH, CON REGISTRO DE LOS RESULTADOS EN EL LIBRO DE CONTROL. | ISCO | DIARIO
|  | 5 | REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS Y EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DEFINIDO POR LA UNIVERSIDAD. | ISCO | DIARIO
|  | 6 | EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS. | ISCO | DIARIO
|  | 7 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS. | ISCO | MENSUAL
|  | 8 | REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYENDO CHAPALETAS DEL PROYECTO HIDROLÓGICO | ISCO | MENSUAL
|  | 9 | MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL COLEGIO ALEMÁN Y DEL DESARENADOR. | ISCO | BIMESTRAL
|  | 10 | MANTENIMIENTO DEL CANAL UBICADO SOBRE LA CALLE 24. | ISCO | TRIMESTRAL
|  | 11 | MANTENIMIENTO DEL CANAL UBICADO SOBRE LA CARRERA 109. | ISCO | TRIMESTRAL
|  | 12 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | ISCO | CUATRIMESTRAL
|  | 13 | ORDEN Y ASEO DEL CUARTO DE BOMBAS, GARANTIZANDO ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ACCESO. | ISCO | MENSUAL
|  | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BEBEDEROS DE AGUA FRÍA. | ISCO | BIMESTRAL
|  | 15 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y DESAGÜES DE BLOQUE 14 | ISCO | BIMESTRAL
|  | 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE RCI, SISTEMA DE AGUA DE USO RECREATIVO Y BOMBAS DE ACHIQUE | ISCO | ANUAL
|  | 17 | IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE FUGAS, FILTRACIONES, OBSTRUCCIONES Y DEMÁS NOVEDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS REDES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA HIDROSANITARIO. |  | DIARIO
|  | 18 | VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL CAMPUS. |  | EVENTO
|  | 19 | VERIFICACIÓN Y ENCENDIDO DE LA RCI, DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE CONTROL,SE HARÁ DOS VECES AL MES |  | BIMENUSAL
|  | 20 | REVISIÓN DE GABINETES DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO |  | SEMESTRAL
|  | 21 | DESNATADO, LIMPIEZA SUPERFICIAL E INSPECCIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS |  | QUINCENAL
|  | 22 | ALISTAMIENTO DE EXTINTORES PARA RECARGA |  | ANUAL
|  | 23 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO REALIZADAS, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EJECUTADAS, LAS NOVEDADES PRESENTADAS, LAS ATENCIONES REALIZADAS, LOS RECURSOS UTILIZADOS, EL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INTERVENIDOS, Y LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS. |  | MENSUAL

## Edificios
INVENTARIO DE ÁREAS Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS
Edificio | No. de pisos | Lavamanos | Baterías sanitarias | Orinales | Duchas
Bloque 1 – Laboratorios | 5 | 27 | 22 | 5 | 1
Bloque 2 – Laboratorios | 5 | 10 | 3 | 0 | 0
Bloque Torreón | 5 | 1 | 1 | 0 | 1
Bloque 3 – CRAI | 5 | 4 | 4 | 1 | 0
Bloque 4 – Aulas | 5 | 25 | 16 | 5 | 0
Bloque 5 – Facultades | 5 | 4 | 4 | 0 | 0
Bloque 6 – Aulas | 5 | 25 | 16 | 5 | 0
Bloque 7 – Facultades | 5 | 6 | 6 | 0 | 0
Bloque 10 – Administración | 5 | 25 | 16 | 5 | 0
Bloque 11 – Plazoleta de Comidas y Plazoleta de Banderas | 5 | 2 | 4 | 1 | 0
Bloque 12 – Auditorios | 5 | 25 | 20 | 9 | 0
Bloque 13 – Coliseo | 2 | 8 | 8 | 30 | 6
Bloque 14 – Centro Cultural | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
Porterías | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTAL |  | 167 | 124 | 61 | 8

## Bombas
EQUIPOS DE BOMBEO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÍTEM | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | TIPO | MARCA O MODELO
1 | SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL | BOMBA No. 1 | CENTRÍFUGA 15HP | BARNES-B12K271001
2 | SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL | BOMBA No. 2 | CENTRÍFUGA 15HP | BARNES-B12K271001
3 | SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL | BOMBA No. 3 | CENTRÍFUGA 15HP | BARNES-B12K271001
4 | RED CONTRA INCENDIO | BOMBA JOCKEY | CENTRÍFUGA 5HP | BOMBA JOCKEY
5 | BOMBA DE ACHIQUE CUARTO DE BOMBAS | BOMBA No. 1 | SUMERGIBLE | FLOWPRESS-DNJ-1.5T
6 | BOMBA DE ACHIQUE CUARTO DE BOMBAS | BOMBA No. 2 | SUMERGIBLE | FLOWPRESS-DNJ-1.5T
7 | BOMBA DE ACHIQUE BLOQUE 14 | BOMBA No. 1 | SUMERGIBLE
8 | BOMBA DE ACHIQUE BLOQUE 14 | BOMBA No. 2 | SUMERGIBLE
9 | BOMBA DE ACHIQUE LABORATORIOS | BOMBA No. 1 | SUMERGIBLE
10 | BOMBA DE ACHIQUE LABORATORIOS | BOMBA No. 2 | SUMERGIBLE
11 | BOMBA DE ACHIQUE CANCHA DE FÚTBOL | BOMBA No. 3 | SUMERGIBLE
12 | BOMBA DE ACHIQUE CANCHA DE FUTBOL | BOMBA No. 4 | SUMERGIBLE
13 | EQUIPOS DE PISCINA | BOMBA No. 1 | CENTRÍFUGA | POWER-EPH400
14 | EQUIPOS DE PISCINA | BOMBA No. 2 | CENTRÍFUGA | POWER-EPH401
15 | BOMBA DE ACHIQUE DE PISCINA | BOMBA DE ACHIQUE | SUMERGIBLE
16 | EQUIPOS DE ESPEJOS DE AGUA | BOMBA CETRIFUGA No.1 | CENTRÍFUGA | SWIMMING POOL PUNP-SB30
17 | EQUIPOS DE ESPEJOS DE AGUA | BOMBA CETRIFUGA No.2 | CENTRÍFUGA | HIDROMASSAGE-LP300

## Propuesta
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR MENSUAL | IVA | VALOR TOTAL ANUAL
Mantenimiento preventivo y correctivo mensual al sistema hidráulico y sanitario, con dos (2) operarios. Incluye dos (2) operarios durante cuarenta y dos (42) horas semanales, en jornada diurna, así como elementos de protección personal (EPP), supervisión, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio. | 11 | MES
Mantenimiento preventivo del sistema de bombeo, incluyendo las actividades requeridas para las diecisiete (17) motobombas. | 17 | MOTOBOMBAS
Limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, incluyendo los respectivos exámenes de laboratorio antes y después de cada lavado. | 3 | SERVICIOS
TOTAL ANUAL
IVA
TOTAL ANUAL
VALOR PARA EL CONTRATO (DOS AÑOS)

## Herramienta
TIPO | HERRAMIENTA / EQUIPO
Herramientas manuales | Dos (2) Cangurso o porta herramientas una para cada operario
Tres (3) Llaves para tubo (2) de 14" y (1) de 24".
Dos (2) llaves de peston una de 15" y una de 8"
Un (1) Juego de copas con sus respectivos raches cuadrante de 1/2"
Un (1) Juego de llaves Allen.
Un (1) Juego de llaves Torx.
Un (1) Pinza pico de loro.
Una (1) Llave universal.
Dos (2) pinzas hombre solo de 10"
Una (1) llave universal multifunción para grifería.
Cuatro (4) destornilladores de punta plana y de estrella.
Una (1) tijera de aviación de 10" corta lámina
Un (1) Marco de segueta ergonómico
Dos (2) Nivel de 9 y 24 pulgadas.
Herramientas para aparatos sanitarios y grifería | Llaves y copas especializadas para el mantenimiento de griferías y fluxómetros de sanitarios de la marca Corona.
Herramientas eléctricas | Un (1) Destornillador eléctrico inalámbrico con diferentes puntas.
Una (1) Hidrolavadora 1800 psi eléctrica
Un (1) Taladro percutor de ½ pulgada.
Mínimo dos (2) Extensiones eléctricas encauchetadas (mínimo de 15 metros).
Una (1) Pulidora de 4½ pulgadas con guarda y mang
Herramientas para obra civil y acabados | Un (1) Martillo de uña 16oz mango plastico
Mínimo tres (3) Porras de diferentes tamaños.
Mínimo dos (2) Cincel de punta y cincel de pala.
Herramientas para trabajos exteriores y redes | Dos (2) Palas
Dos (2) Palines.
Una (1) Pica.
Un (1) Hoyador.
Mínimo (2) Machetes.
Dos (2) Lima redonda y plana
Una (1) Carretilla metálica de 80 litros.
Equipos para desobstrucción y atención de emergencias | Una (1) Sonda eléctrica para desobstrucción de tuberías.
Motobombas y bombas sumergibles disponibles para la atención de emergencias.
Elementos de iluminación | Dos (2) Linterna frontal led
Una (1) Linterna con alcance de hasta 200 metros.

## Anexos
TR MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CARTA REMISORIA
| DOCUMENTO | CANTIDAD
FINANCIERO | ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS | 5
FINANCIERO | COPIA DE LA CÉDULA Y TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL | 2
FINANCIERO | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR | 1
FINANCIERO | DECLARACIÓN DE RENTA DEL ÚLTIMO AÑO | 1
JURIDICO | CARTA REMISORIA | 1
JURIDICO | CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO | 1
JURIDICO | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT | 1
JURIDICO | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES | 1
JURIDICO | PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 1
JURIDICO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1
JURIDICO | CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE LEGAL | 2
JURIDICO | CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE LEGAL | 2
JURIDICO | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1
SSGT | REQUISITOS DE SG-SST (ESTÁNDARES MÍNIMOS, HV PROFESIONAL SST CON SOPORTES) | 5
TÉCNICO | CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA PARA EL LAVADO DE TANQUES | 1
TÉCNICO | PROPUESTA ECONÓMICA | 1
TÉCNICO | CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (MÍNIMO 3) | 5
TÉCNICO | HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL A CARGO | 2